	ООО «Элсипром»
	Сведения о Заказчике

	Поставщик установок типа СИУК-М для высоковольтных 
	Организация:
	

	испытаний турбо и гидрогенераторов
	Тел./факс:
	

	Тел./факс +7951 397 33 26
	E-mail:
	

	E-mail: elsiprom@bk.ru 
	Контактное лицо:
	

	Величко Станислав Анатольевич
	Место установки:
	

	Опросный лист на установку типа СИУК-М


	№
	Наименование изделия
	Требуемый параметр
	Требуемое значение
	Соответствие стандартам
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	Назначение: Испытание  изоляции обмоток статоров  генераторов повышенным переменным напряжением промышленной частоты с компенсацией реактивной мощности в режиме резонанса токов и выпрямленным напряжением
	
	ТУ 265166-003-93085911-2021
	

	
	
	Требования к техническим параметрам установки

	
	
	Напряжение  питающей сети переменного тока, В
	
	
	

	
	
	Частота испытательного напряжения  переменного тока, Гц
	
	
	

	
	
	Напряжение  питания схемы управления  испытательной установки, частота 50Гц.
	
	
	

	
	
	Напряжение питания  испытательной установки, частота  сети 50 Гц
	
	
	

	
	
	Номинальное переменное напряжение на выходе, не менее
	
	ТУ 265166-003-93085911-2021
	

	
	
	Максимальное переменное напряжение на  выходе
	
	ТУ 265166-003-93085911-2021
	

	
	
	Номинальное  выпрямленное напряжение  на выходе не менее
	
	ТУ 265166-003-93085911-2021
	

	
	
	Максимальное  выпрямленное напряжение  на выходе не менее
	
	ТУ 265166-003-93085911-2021
	

	
	
	Номинальная мощность ВН, кВа, не менее
	
	ТУ 265166-003-93085911-2021
	

	
	
	Номинальная мощность НН, кВа, не менее
	
	ТУ 265166-003-93085911-2021
	

	
	
	Диапазон резонансных мощностей изоляции (мкФ)
	
	ТУ 265166-003-93085911-2021
	

	
	
	Длина кабеля питания установки (м)
	
	
	

	
	
	Провод заземления  установки намотан на барабан (м)
	
	
	

	
	
	Длина кабеля высоковольтного испытательного (м)
	
	
	

	
	
	Тип кабеля высоковольтного испытательного
	
	
	

	
	
	Измерительные приборы установки (блок киловольтметра и микроамперметра) внесены в Госреестр СИ РФ и поверяются  в соответствии с регламентом
	
	
	

	
	
	Компенсация емкости установки осуществляется за счет увеличения зазора  сердечника трансформатора
	
	ТУ 265166-003-93085911-2021
	

	
	
	 Управление  агрегатами установки осуществляется в ручном режиме оператором установки, без  использования  автоматизированных средств управления.
	
	ТУ 265166-003-93085911-2021
	

	
	
	Установка имеет измерительную систему позволяющую проводить измерения  с основной  относительной  погрешностью ±1%
	
	
	

	
	
	Испытательное напряжение  полностью соответствует по качеству сетевому напряжению без возможных гармоник
	
	ТУ 265166-003-93085911-2021
	

	
	
	Наименование измерительной системы
	
	
	

	
	
	Тип контрольно-измерительных СИ (аналоговый, цифровой)
	
	
	

	
	
	Установочные габариты и вес

	
	
	Габариты испытательной установки на более  В*Ш*Д мм   (без упаковки и виброопор) 2000*1380*2000
	Да
	
	

	
	
	Масса изделия (нетто) не более  2400 кг
	Да
	
	

	
	
	Масса изделия (брутто) не более 2780 кг
	Да
	
	

	
	
	Габариты изделия в упаковке  В*Ш*Д 2200*1510*2150
	Да
	
	

	
	
	Упаковка изделия в полиэтилен, проставка брус 120*120
	
	
	

	
	
	Упаковка  изделия в темоусаживаемый полиэтилен, проставка брус 120*120
	Да
	
	

	
	
	Упаковка изделия в деревянную обрешетку из слоеной фанеры
	
	
	

	
	
	Упаковка изделия в деревянную обрешетку из слоеной фанеры с пропиткой по Т3
	
	
	

	
	
	Документация  в комплекте  испытательной установки

	
	
	Инструкция по эксплуатации
	Да
	
	

	
	
	Протоколы приемосдаточных испытаний
	Да
	
	

	
	
	Протокол первичной аттестации (аттестат)
	Да
	
	

	
	
	Подтверждение о пригодности СИ –действующие свидетельство о поверке (клеймо в ЭД), на срок не менее 6 месяцев с момента поставки  СИ
	Да
	
	

	
	
	Комплект эксплуатационной (заводской) документации (РЭ, ИЭ,ТО, паспорт, формуляр, методика поверки и тд) должен соответствовать свидетельству об утверждении СИ
	Да
	
	

	
	
	Комплектность установки

	
	
	Установка для испытания  изоляции обмоток (турбо/гидро) генератора
	
	
	1

	
	
	Компенсационный трансформатор ОМИК (имеет плавнорегулируемый зазор в магнитопроводе для компенсации реактивной мощности в режиме резонанса токов)
	Да
	
	1

	
	
	Регулятор напряжения РАОС
	Да
	
	1

	
	
	Выпрямитель 
	Да
	
	1

	
	
	Делитель напряжения
	Да
	
	1

	
	
	Измерительная  система
	ВА12
	
	1

	
	
	Контрольно-измерительная сигнальная и защитная аппаратура)
	Да
	
	

	
	
	Марка  трансформаторного масла  ГК МЭК 6029:12
	Да
	
	

	
	
	Количество трансформаторного масла ГК МЭК 6029:12
	540 кг
	
	

	
	
	Комплект ЗИП
	Да
	
	1

	
	
	Комплект инструмента для сборки установки
	Да
	
	1

	
	
	Средства видеофиксации рабочего мета оператора установки
	Да
	
	

	
	
	Средства видеофиксации испытуемого объекта
	Да
	
	

	2
	
	Маркировка

	
	
	На корпусе установки имеется  табличка по ГОСТ 12969-67, содержащая следующие данные
	Да
	
	

	
	
	Наименование  предприятия изготовителя
	Да
	
	

	
	
	Обозначение (индекс) изделия
	Да
	
	

	
	
	Заводской номер
	Да
	
	

	
	
	Год выпуска
	Да
	
	

	
	
	Обозначение ТУ
	Да
	
	

	
	
	Транспортировка

	
	
	Транспортировка  изделия  к месту эксплуатации (локации указанной  заказчиком) производится тентованым автотранспортом
	Да
	
	

	
	
	Прочие требования к упаковке

	
	
	Установка  оборудована  цапфами для транспортировки к объекту испытаний
	Да
	
	

	3
	
	Обслуживание

	
	
	В руководстве по эксплуатации отражены мероприятия  по техническому обслуживанию установки
	Да
	
	

	
	
	Проведение  инструктажа  по обучению правил работы на установке, на территории завода изготовителя
	Да
	
	

	
	
	Присутствие шеф-инженера  при приведении изделия в рабочее состояние  в локации эксплуатации
	Нет 
	
	

	
	
	Безопасность

	
	
	Безопасность изделия соответствует требованиям по безопасности согласно ГОСТ 12.2.007.0-75
	Да
	
	

	
	
	Качество

	
	
	Оборудование изготавливается  по ТУ265166-003-93085911-2021
	Да
	
	

	
	
	Дополнительно

	
	
	Межпроверочный интервал согласно паспортов заводов изготовителей приборов
	Да
	
	

	
	
	Производитель имеет  инженерную службу для возможности оперативного обслуживания установки и исполнения гарантийных обязательств
	Да
	
	

	
	
	Исытательная установка имеет  положительный опыт эксплуатации на  электрических станциях России и Таможенного союза.
	Да
	
	

	4
	
	Иное

	
	
	


Представитель Заказчика

Должность:________________________________________
Подпись: _________________/________________________/
Дата:       _______/________________/202_ г
